# Договор №_______

# на проведение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию

# г. Москва								   «___» ____________ 2016 г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (АО «НИЦЭВТ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________

____________________________________________________________________, действующего на основании  _______________________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» (АО «МРТИ РАН»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Бакуменко Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - В соответствии с условиями Договора Исполнитель выполняет Заказчику работы по эксплуатации и техническому обслуживанию внешних и внутренних сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, оборудования и сетей районной тепловой станции, производственных и административных зданий и сооружений (далее - работы) по адресу: 
г. Москва, Варшавское шоссе, дом 132 (далее – Объект) в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к Договору), а Заказчик принимает на себя обязательство по оплате стоимости оказанных Исполнителем работ в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

- Порядок оплаты работ

  - Стоимость работ, подлежит оплате Заказчиком ежемесячно.

  - Стоимость работ в месяц составляет 322 787,33 (триста двадцать две тысячи семьсот восемьдесят семь рублей 33 копейки).

  - Общая стоимость Договора составляет 3 873 448 (три миллиона восемьсот семьдесят три тысячи четыреста сорок восемь)  руб. (в т.ч. НДС 18%).

  - Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ, счет-фактуру и счет на оплату оказанных работ в истекшем календарном месяце.

Указанные документы могут передаваться также посредством электронной почты или по факсимильной связи по соответствующим адресам электронной почты и номерам телефона/факса, указанным в разделе 10 Договора, Стороны и будут иметь силу (считаться полученными) с даты передачи указанными способами при условии, что оригиналы соответствующих документов будут доставлены получающей Стороне не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения по электронной почте/факсимильной связи.

Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента (даты) получения документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта рассматривает их и, в случае отсутствия замечаний к выполненным работам и получения оригиналов документов, подписывает со своей стороны акт выполненных работ и один экземпляр возвращает Исполнителю. В случае наличия замечаний Заказчик и Исполнитель составляют соответствующий протокол, в котором указываются недостатки (недоработки) в выполненных работах и сроки их устранения. После устранения недостатков (недоработок) Исполнитель направляет указанные в первом абзаце настоящего пункта документы на повторную приемку Заказчику, которая осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом Договора.

  - В случае если Заказчик по истечении 3 (трех) календарных дней с момента (даты) получения документов, указанных в первом абзаце пункта 2.4 Договора не подписывает акт выполненных работ (Исполнитель не получает от Заказчика соответствующий подписанный акт) или не направляет письменное предложение о составлении протокола, указанного во втором абзаце пункта 2.4 Договора, работы считаются надлежащим образом выполненными и подлежат оплате.

  - Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта выполненных работ Сторонами или по истечение срока на рассмотрение представленных в соответствии с пунктом 2.4 Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 Договора.

- Права и обязанности сторон

  - Исполнитель обязан:

- выполнять Заказчику работы в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к Договору);

- своевременно предоставлять Заказчику акт выполненных работ и счет на оплату стоимости оказанных работ.

  - Исполнитель имеет право:

- осуществлять контроль за выполнением Заказчиком условий настоящего Договора;

- требовать своевременного внесения платежей и выполнения других обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

  - Заказчик обязан:

- обеспечить беспрепятственный доступ персонала Исполнителя в помещения Объекта для оказания работ, в заранее согласованное время, а при устранении аварийной ситуации – по требованию Исполнителя;

- своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по Договору;

- оплачивать стоимость оказанных работ в порядке и сроки, установленные Договором.

- Срок действия Договора

  - Договор вступает в силу с даты его заключения, указанной в заголовке Договора и действует в течение 12 месяцев. В части осуществления взаиморасчетов Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика, а Заказчик обязан уплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения срока оплаты. Размер такой неустойки составляет 0,1% (одна десятая процента) от стоимости оказанных работ, оплата которых просрочена Заказчиком, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства.

- Форс-мажорные обстоятельства

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, война или военные действия, возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

  - Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна при возникновении этих обстоятельств в разумный срок известить о них другую Сторону. Наступление указанных обстоятельств должно быть подтверждено справкой региональной торгово-промышленной палаты по месту нахождения Объекта.

  - Если одна из Сторон находится под действием обстоятельств непреодолимой силы или их последствий более двух месяцев, Стороны проводят переговоры для определения возможных способов исполнения настоящего Договора либо, в случае невозможности их определения, достижения соглашения о его расторжении.

- Условия конфиденциальности

  - Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в рамках настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- Разрешение споров

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения данного Договора, Стороны разрешают путем переговоров. Претензионный порядок является обязательным досудебным порядком урегулирования споров. Срок ответа на претензию 10 рабочих дней с момента ее получения.

  - Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех» в соответствии с его регламентом. При этом стороны руководствуются принципами свободы договора, автономии воли и равноправия сторон при применении процедуры третейского разбирательства. Решения Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех» признаются сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат оспариванию.

  - Если Исполнитель письменно выразит свое несогласие с разрешением спора в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех» в течение 2 (двух) дней с момента заключения настоящего Договора, возникший спор разрешается в Арбитражном суде города Москвы, либо, если стороны придут к соглашению, в порядке, установленном соглашением сторон.

- Прочие условия

  - Должностным лицом - представителем Исполнителя для обеспечения оперативного взаимодействия Сторон по настоящему Договору является Бойко Михаил Григорьевич, 
тел. 8 (495) 319-03-18.

  - Должностным лицом - представителем Заказчика для обеспечения оперативного взаимодействия Сторон по настоящему Договору является Львов Николай Александрович, 
тел. 8 (495) 314-01-44.

  - Прекращение срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения и исполнения Сторонами своих обязательств по оплате фактически выполненных работ.

  - Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в двух подлинных аутентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за недостоверность и неполноту указанных в разделе 10 Договора своих реквизитов. В случае изменения реквизитов одной из Сторон (в том числе места нахождения, фактического адреса, банковских реквизитов), эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменениях с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, заключения дополнительного соглашения Сторон в указанном в настоящем пункте случае не требуется.

  - Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору исходя из последних известных ей на дату исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

  - Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Отказ какой-либо Стороны от права требования в случае невыполнения другой Стороной какого-либо обязательства или обязанности по Договору не будет считаться отказом от права требования в последующих случаях.

  - Если судом или в силу законодательства какое-либо условие или положение Договора будет признано недействительным, в т.ч. ничтожным или иным образом неприменимым, остальные условия и положения Договора будет продолжать действовать (остаются в силе) в части, не противоречащей указанным требованиям.

  - Все уведомления, требования и сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными (предъявленными) надлежащим образом, если они посланы заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены лично либо курьером с отметкой о вручении на копии такого документа Стороне по адресу местонахождения или почтовому адресу Стороны (по выбору Стороны-отправителя), и будут вступать в силу по их фактическом получении.

  - Указанные уведомления, требования и сообщения могут передаваться также посредством электронной почты или по факсимильной связи по соответствующим адресам электронной почты и номерам телефона/факса, указанным в разделе 10 Договора, Стороны и будут иметь силу (считаться полученными) с даты передачи указанными способами при условии, что оригиналы соответствующих документов будут доставлены получающей Стороне не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения по электронной почте/факсимильной связи.

  - Если документ, направленный одной из Сторон по адресу, указанному в разделе 10 Договора, вернулся отправившей Стороне с пометкой «Адресат выбыл» или «От получения отказался», то этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой такой отметки. Если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно – то день получения первой Стороной возвращенного документа.

  - Адресами местонахождения и почтовым, адресами электронной почты и номерами телефона/факса и реквизитами Стороны считаются указанные в разделе 10 Договора или сообщенные в порядке, установленном в пункте 9.6 Договора.

  - Стороны договорились, что проставление оттиска печатей на Договоре и приложениях к нему обязательно.

  - Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом, и они не будут приниматься во внимание при толковании Договора.

  - Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае наличия противоречий между текстом Договора и приложений к нему, приоритетную силу имеет текст Договора.

  - К Договору прилагаются:

Приложение № 1 Техническое задание на 15 л.

- Адреса и реквизиты сторон

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акционерное общество «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полное наименование Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полное наименование Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «НИЦЭВТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО «МРТИ РАН» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (сокращенное наименование Исполнителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (сокращенное наименование Заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адреса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - место нахождения: |  |  |  |  |  | г. Москва, Варшавское |  |  |  | - место нахождения: |  |  |  |  |  | г. Москва, Варшавское |  |  |
| шоссе, дом 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шоссе, дом 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - почтовый адрес: |  |  |  |  |  | г. Москва, Варшавское |  |  |  | - почтовый адрес: |  |  |  |  |  | г. Москва, Варшавское |  |  |
| шоссе, дом 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шоссе, дом 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон |  |  | 8 (495) 319-17-90 |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  | 8 (495) 315-31-11 |  |  |  |  |  |
| Факс |  |  | 8 (495) 319-69-78 |  |  |  |  |  |  | Факс |  |  | 8 (495) 314-10-53 |  |  |  |  |  |
| Электронный адрес: |  |  |  |  |  | e-mail:info@nicevt.ru |  |  |  | Электронный адрес: |  |  |  |  |  | e-mail: mrti@mrtiran.ru |  |  |
| ИНН |  | 7726019325 |  |  |  |  |  |  |  | ИНН |  | 7726700037 |  |  |  |  |  |  |
| КПП |  | 772601001 |  |  |  |  |  |  |  | КПП |  | 772601001 |  |  |  |  |  |  |
| р/с |  | 40702810938060111370 |  |  |  |  |  |  |  | р/с |  | 40702810438060015358 |  |  |  |  |  |  |
| Банк: |  | ПАО «Сбербанк России» г. Москва |  |  |  |  |  |  |  | Банк: |  | ПАО «Сбербанк России» г. Москва |  |  |  |  |  |  |
| к/с |  | 3010180400000000225 |  |  |  |  |  |  |  | к/с |  | 30101810400000000225 |  |  |  |  |  |  |
| БИК |  | 044525225 |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  | 044525225 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор АО «МРТИ РАН» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | должность лица, действующего от имени Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность лица, действующего от имени Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / | А.В. Бакуменко |  | / |  |
|  | подпись |  |  |  | И.О. Фамилия |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | И.О. Фамилия |  |  |  |

М.П.		                                                                М.П.

# Приложение № 1

# к договору

от «___»____________2016 г. №___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию внешних и внутренних сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, производственных и административных зданий и сооружений АО «МРТИ РАН»

1. Работы по эксплуатации и техническому обслуживанию внешних и внутренних сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха в производственных и административных зданий и сооружений включают в себя:

- работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту внешних и внутренних сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, производственных и административных зданий и сооружений в соответствии с перечнем раздела 2 настоящего Технического задания. Состав работ по эксплуатации и техническому обслуживанию приведен в разделе 6 настоящего Технического задания;

- стоимость запасных частей и расходных материалов, необходимых для обслуживания и ремонта оборудования оплачивается Заказчиком по отдельно выставляемым Исполнителем счетам, либо Заказчик приобретает указанное оборудование и материалы самостоятельно;

- услуги по подготовке оборудования к зимнему периоду и сдаче работ представителю теплоснабжающей организации, включая подготовку и проверку системы отопления зданий в полном объёме, а также устранение выявленных неисправностей.

2. Перечень выполняемых работ:

2.1. Эксплуатация, техническое обслуживание и текущий ремонт внутриплощадочных сетей (магистральные сети водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, тепловые сети, внутренние системы тепло-, водопотребления, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха, электросети, в т.ч. РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10/0,4 кВ, силовое электрооборудование 0,4 кВ зданий и сооружений, освещение зданий и сооружений, наружное освещение территории) АО «МРТИ РАН».

2.2. Эксплуатация, техническое обслуживание и текущий ремонт административных и производственных зданий и сооружений АО «МРТИ РАН».

3. Место и сроки оказания услуг по договору:

3.1. АО «МРТИ РАН»: 117519, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 132 в том числе:

- строение № 2 – 1551,9 м2;

- строение № 3 – 1402,3 м2;

- строение № 5 – 2103,4 м2;

- строение № 7 – 20652,3 м2;

- строение № 8 – 26073,7 м2;

- строение № 9 – 26387 м2;

- строение № 10 – 3072,2 м2;

- строение № 11 – 462,6 м2;

- строение № 12 – 4463,5 м2;

- строение № 13 – 2250,8 м2;

- строение № 14 – 1069 м2;

- строение № 15 – 2126,6 м2;

- владение 11б – 1951,9 м2.

3.2. Срок оказания услуг по договору: 12 месяцев с даты заключения договора.

4. Характер оказываемых услуг:

4.1. Исполнитель обязуется проводить работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту внутриплощадочных сетей (магистральные сети водопровода и горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, тепловые сети, внутренние системы тепло-, водопотребления, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха, электросети, в т.ч. РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10/0,4 кВ, силовое электрооборудование 0,4 кВ зданий и сооружений, освещение зданий и сооружений, наружное освещение территории).

4.2. Исполнитель организует и проводит комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств как зданий и сооружений в целом, так и их отдельных частей.

5. Инженерные системы и оборудование, здания и сооружения, подлежащие эксплуатации, техническому обслуживанию:

5.1. Исходные данные, состав и наличие оборудования на объекте АО «МРТИ РАН» приведены в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

6. Состав работ по эксплуатации и техническому обслуживанию:

6.1 Оборудование и системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования:

6.1.1. Системы холодного водоснабжения:

- контроль, техническое обслуживание и регулирование систем водоснабжения;

- проведение профилактических и регламентных работ;

- плановые обходы и осмотры существующих систем;

- устранение течей в запорной арматуре, замена сальниковой набивки, прокладок водопроводных кранов;

- проведение работ аварийного характера;

- мелкий аварийный ремонт - чистка регулирующих кранов, вентилей, задвижек, грязевых фильтров;

- ремонт задвижек, кранов, вентилей, смесителей, при необходимости их;

- ремонт моек, раковин, унитазов, замена неисправных санитарных приборов;

- замена прокладок в водопроводных кранах;

- проверка состояния теплоизоляции трубопроводов и её восстановление по мере необходимости;

- осмотр контрольно-измерительных приборов и при необходимости их замена;

- проведение гидравлических испытаний, устранение выявленных неисправностей;

- локальная покраска отдельных частей системы;

- проверка наличия соответствующей маркировки на системах.

6.1.2. Тепловые сети:

- осмотр наружных трубопроводов (надземной и канальной прокладки), тепловой изоляции, их защитных покрытий;

- осмотр подземных трубопроводов, тепловой изоляции, их защитных покрытий;

- осмотр сварных стыков, фланцевых соединений, компенсаторов, спускной и запорной арматуры;

- проверка состояния подвижных и неподвижных опор трубопроводов;

- контроль отсутствия просадки трубопроводов;

- устранение протечек;

- устранение мелких дефектов тепловой изоляции и защитных покрытий трубопроводов при надземной прокладке, а также в тепловых камерах, полупроходных и проходных каналах;

- устранение неисправностей во фланцевых и резьбовых соединениях;

- смазка запорно-регулирующей арматуры, набивка сальников арматуры и компенсаторов;

- очистка оборудования от пыли и грязи;

- локальная окраска оборудования;

- контроль работы приборов учета потребления тепловой энергии, снятие показаний;

- обеспечение наличия необходимых указателей.

6.1.3. Тепловые пункты:

- контроль работы оборудования теплового пункта;

- контроль и фиксирование параметров работы приборов КИПиА, контроллеров и оборудования систем автоматики;

- осмотр сварных стыков, фланцевых соединений, сальников запорной арматуры;

- устранение утечек теплоносителя в соединениях;

- очистка оборудования от пыли и грязи;

- контроль работы приборов учета потребления тепловой энергии, холодной воды, снятие показаний;

- чистка грязевиков и фильтров;

- локальная окраска оборудования;

- контроль термодинамических параметров работы систем теплопотребления зданий.

6.1.4. Работы по промывке и гидравлическим испытаниям систем теплопотребления, теплоснабжения и тепловых пунктов:

- проведение гидравлических испытаний и промывка систем центрального теплового пункта;

- промывка, проведение гидравлических испытаний систем отопления;

- оперативное устранение выявленных недостатков в герметичности системы отопления;

- сдача результатов гидравлических испытаний представителю теплоснабжающей организации;

- оформление и согласование «Акта готовности абонента к работе в зимний период», «Акта повторного допуска прибора учета тепловой энергии» в теплоснабжающей организации.

6.1.5. Системы внутренней и наружной хозяйственно-бытовой и ливневой канализации:

- контроль за исправным состоянием сетей внутренней и наружной канализации;

- ремонт систем внутренней канализации, замена повреждённых труб (протяженность замененного участка не более 2-х метров на одно повреждение);

- мелкий аварийный ремонт;

- регулярная ревизия, промывка, очистка сифонов;

- замена прокладок, протяжка болтов;

- оперативное выполнение заявок по обслуживанию и устранению протечек сантехнических приборов;

- прочистка отдельных участков внутренних трубопроводов;

- прочистка наружной хозяйственно-бытовой и ливневой канализации (при необходимости и(или) с привлечением специализированной организации);

- покраска отдельных частей системы;

- очистка приемных решеток ливневой канализации;

- прочистка колодцев (при необходимости и (или) с привлечением специализированной организации).

6.1.6. Калориферы систем приточной вентиляции:

- очистка поверхностей от загрязнений;

- проверка, протяжка всех креплений и соединений.

6.1.7. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

- контроль, техническое обслуживание и регулирование систем;

- проведение профилактических и регламентных работ;

- ежедневные обходы и осмотры всех элементов систем (трубопроводов, воздуховодов, нагревательных приборов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов);

- контроль требуемых параметров тепловых режимов и вентиляции в помещениях;

- контроль параметров теплоносителя (давление, температура, расход);

- оперативное регулирование и переключение систем;

- проверка исправности запорно-регулирующей арматуры, кранов, вентилей;

- устранение протечек фланцевых соединений, запорно-регулирующей арматуры;

- очистка, промывка фильтров (грязевиков);

- проверка состояния теплоизоляции трубопроводов и её восстановление по мере необходимости;

- проверка состояния фильтров, приводных ремней, замена при необходимости;

- проверка состояния подшипников, смазка, замена при необходимости;

- ремонт вентиляторов, электродвигателей и насосных установок;

- ремонт отопительных приборов, запорно-регулирующей арматуры, замена при необходимости;

- поверка контрольно-измерительных приборов;

- промывка системы отопления по окончании отопительного сезона;

- проведение гидравлических испытаний и сдача представителям теплосетей;

- устранение при необходимости протечек после гидравлических испытаний;

- устранение всех выявленных неисправностей;

- проведение работ аварийного характера;

- локальная покраска отдельных частей системы.

6.2. Техническое обслуживание электросетей и электрооборудования:

6.2.1. Распределительные пункты (РП), трансформаторные подстанции (ТП):

- контроль, техническое обслуживание электрооборудования и релейной защиты;

- проведение профилактических и регламентных работ;

- плановые обходы и осмотры РП и ТП;

- устранение повреждений и дефектов в результате эксплуатации;

- проведение работ аварийного характера (при необходимости с привлечением специализированной организации);

- мелкий аварийный ремонт;

- чистка и удаление пыли с токоведущих частей, электрооборудования;

- уборка РП, ТП.

6.2.2 Кабельные линии 10/0,4 кВ:

- плановые осмотры по графику;

- проведение работ аварийного характера (при необходимости с привлечением специализированной организации);

- мелкий аварийный ремонт.

6.2.3 Силовое электрооборудование 0,4 кВ зданий и сооружений, освещение зданий и сооружений, наружное освещение площадки:

- контроль, техническое обслуживание электрооборудования;

- проведение профилактических и регламентных работ;

- плановые обходы и осмотры электрощитовых;

- устранение повреждений и дефектов в результате эксплуатации;

- проведение работ аварийного характера;

- мелкий аварийный ремонт;

- чистка и удаление пыли с токоведущих частей, электрооборудования;

- уборка электрощитовых;

- замена неисправных автоматических выключателей, розеток и выключателей освещения в зданиях и сооружениях;

- замена неисправной осветительной арматуры в зданиях, сооружениях и наружного освещения;

- замена неисправных ламп в зданиях, сооружениях и наружного освещения

7. Периодичность выполнения работ по эксплуатации и техническому обслуживанию:

7.1. Оборудование и системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования:

| № п.п. | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. Обслуживание систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации |  |  |
| 1.1. | - Осмотр системы водоснабжения. - Ремонт систем водоснабжения, смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, прочистка сифонов, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, очистка бачка от известковых отложений, укрепление расшатавшихся сантехнических приборов в местах их присоединения к трубопроводу, ремонт повреждённых участков трубопровода. - Запись о выявленных замечаниях и дефектах, подлежащих устранению и проведенных работах в журнал. | Ежедневно. По результатам осмотра или по заявке. Ежедневно. |
| 1.2. | - Контроль и регулирование параметров систем теплоснабжения, канализации (контроль за объёмом потребления и расходования, поддержание заданных параметров температуры, давления, регулирование работы смывных бачков и пр.). - Запись о выявленных замечаниях и дефектах, подлежащих устранению и проведенных работах в журнал. | Ежедневно. Ежедневно. |
| 1.3. | - Осмотр технического состояния задвижек, вентилей, кранов - Проведение необходимых ремонтных работ или замена - Запись о выявленных замечаниях и дефектах, подлежащих устранению и проведенных работах в журнал. | Ежедневно. По результатам осмотра или по заявке. Ежедневно. |
| 1.4. | - Проверка технического состояния санузлов (смывной арматуры, гибких подводок, трубопроводов и запорной арматуры). - Проведение необходимых ремонтных работ. - Запись о выявленных замечаниях и дефектах, подлежащих устранению и проведенных работах в журнал. | Ежедневно. По необходимости. Ежедневно. |
| 1.5. | - Осмотр, ремонт системы канализации. - Мелкий аварийный ремонт. - Запись о выявленных замечаниях и дефектах, подлежащих устранению и проведенных работах в журнал. | Ежедневно. По результатам осмотра или по заявке. Ежедневно. |
| 1.6. | - Прочистка канализационных лежаков. - Запись о выявленных замечаниях и дефектах, подлежащих устранению и проведенных работах в журнал. | По результатам осмотра или по заявке. При выявлении и после устранения. |
| 1.7. | - Ремонт и замена кран-букс, вентилей и подводки водоснабжения. - Запись о выявленных замечаниях и дефектах, подлежащих устранению и проведенных работах в журнал. | По результатам осмотра или по заявке. Ежедневно. |
| 1.8. | - Устранение засоров в системе канализации (сан узлах, колодцах и т.д. согласно Актам разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности). - Запись о выявленных замечаниях и дефектах, подлежащих устранению и проведенных работах в журнал. | По результатам осмотра или по заявке. При выявлении и после устранения. |
| 1.9. | - Техническое обслуживание входных задвижек, регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, очистка от накипи запорной арматуры, замена при необходимости. - Запись о выявленных замечаниях и дефектах, подлежащих устранению и проведенных работах в журнал. | По графику ППР и при необходимости. После проведения работ. |
| 1.10. | - Осмотр системы отопления. - Аварийный ремонт системы отопления, ремонт повреждённых участков трубопровода, замена до 2-х метров на участке аварии. - Запись о выявленных замечаниях и дефектах, подлежащих устранению и проведенных работах в журнал. | Ежедневно. По результатам осмотра или по заявке. Ежедневно. |
| 1.11. | Очистка оборудования систем отопления от пыли и грязи | Еженедельно. |
| 1.12. | Проверка работы исполнительных механизмов и регулирующих клапанов | Ежемесячно. |
| 1.13. | - Промывка и регулирование системы отопления. - Запись о выявленных замечаниях и дефектах, подлежащих устранению и проведенных работах в журнал. | Согласно графику. В день проведения работ. |
| 1.14. | - Очистка колодцев системы канализации. - Запись о выполненных работах в журнал. | По результатам осмотра или по заявке. После проведения работ. |
| 1.15. | - Проветривание колодцев. - Запись о проведенных работах в журнал. | По необходимости, определяет Исполнитель. После проведения работ. |
| 1.16. | - Осмотр систем водостока. - Обслуживание систем водостока. - Запись о выявленных замечаниях и дефектах, подлежащих устранению и проведенных работах в журнал. | Ежедневно. Согласно графику. Ежедневно. |
| 1.17. | - Снятие показаний водосчетчиков, теплосчетчиков. - Запись показаний. | Ежемесячно. |
| 2. Газоэлектросварочные работы |  |  |
| 2.1. | Монтаж, демонтаж металлических элементов конструкций (части скамеек, перегородок, ворот, секции забора и прочее) зданий и сооружений. | По заявке. |
| 2 2.2. | Ремонт повреждённых участков систем отопления и водоснабжения. | При выявлении – немедленно приступить к устранению неисправности. |
| 2.3. | Ремонт металлических конструкций хозяйственного имущества | По необходимости |
| 3. Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  |
| 3.1. | Протяжка болтовых соединений, очистка, смазка, устранение мелких дефектов систем отопления | Раз в год |
| 3.2. | Подкраска | Раз в год |
| 3.3. | Восстановление нарушенной теплоизоляции | По результатам осмотра или по заявке. |
| 3.4. | Проверка, замена сальниковых уплотнений | Раз в год |
| 3.5. | Промывка систем отопления и оборудования | Раз в год |
| 3.6. | Замена изношенных частей и оборудования | Раз в год |
| 3.7. | Подготовка систем водостока к сезонной эксплуатации | Раз в год |
| 4. Обслуживание систем вентиляции |  |  |
| 4.1. | - Обследование текущего состояния, проверка рабочих параметров систем на соответствие ТУ. - Запись о результатах проверки в журнал. | Ежедневно. По результатам осмотра. |
| 4.2. | - Проверка вибраций и шумов при работе вентиляционных установок. - Запись о выявленных замечаниях и дефектах, подлежащих устранению и проведенных работах в журнал. | Ежедневно, при выявлении – приступить к устранению неисправностей. В дни проведения работ. |
| 4.3. | - Проверка герметичности в соединениях элементов вентиляционных установок (воздуховоды, камеры, фильтры и т.д.). - Запись о результатах проверки и проведенных работах в журнал. | Ежедневно. По результатам осмотра. |
| 4.4. | - Проверка наличия уплотнителей и запирающих устройств на дверях (люках) приточных камер. - Запись о результатах проверки и проведенных работах в журнал. | Ежедневно. По результатам проверки. |
| 4.5. | - Проверка исправности работы датчиков, приборов и иных механизмов системы автоматики вентустановок. - Запись о результатах проверки и проведенных работах в журнал. | Ежедневно. По результатам проверки. |
| 4.6. | - Регулировка режимов работы, производство оперативных переключений. - Запись о проведенных работах в журнал. | При необходимости по заявке. После проведения работ. |
| 4.7. | - Очистка оборудования систем вентиляции от пыли и грязи. | Еженедельно |
| 4.8. | - Очистка воздушных фильтров. | В соответствии с регламентом. |
| 4.9. | - Замена фильтров, ремней, форсунок. - Запись о выполненных работах в журнал. | В соответствии с паспортом на изделие. После проведения работ. |

7.2. Техническое обслуживание электросетей и электрооборудования:

| № п.п. | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. Обслуживание систем электроснабжения |  |  |
| 1.1. | - Осмотр электроустановок РП, ТП, и КЛ. | Ежедневно. Запись в журнал. |
| 1.2. | - Ремонт несправных или отслуживших срок годности элементов электрооборудования. - Запись о выявленных замечаниях и дефектах, подлежащих устранению и проведенных работах в журнал. | По результатам осмотра или по заявке. По результатам Осмотра. |
| 1.3. | - Оперативные переключения на электроустановках. | По заявке |
| 1.4. | - Замена участков КЛ и электрооборудования. | При аварийных ситуациях или при проведении работ по ремонту помещений |
| 2. Электротехнические измерения |  |  |
| 2.1. | - Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ. | В соответствии с регламентом или по заявке. |
| 2.2. | - Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами. | В соответствии с регламентом или по заявке. |
| 2.3. | - Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль". | По заявке. |

8. Предельные сроки выполнения работ:

8.1. Инженерное оборудование зданий и сооружений:

| № п.п. | Неисправности оборудования | Предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1. Санитарно-техническое оборудование |  |  |
| 1.1. | Неисправности аварийного характера трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, холодного водоснабжения, центрального отопления,) | немедленно |
| 1.2. | Течи в водопроводных кранах и в сливных бачках унитазов | 1 сутки |
| 1.3. | Течи в стояках внутренних водостоков | 1 сутки |
| 2. Вентиляционное оборудование |  |  |
| 2.1. | Повышенные шумы в работе систем | 1 сутки |
| 2.2. | Нарушение требуемых режимов, остановка любой отдельной системы вентиляции | 1 сутки |
| 3. Электросети и электрооборудование |  |  |
| 3.1. | При аварийных ситуациях препятствующих постоянному и качественному обеспечению электроэнергией | 2 часа с момента обнаружения |
| 3.2. | В случае повреждения кабельной линии 10/0,4 кВ | 1 сутки |

8.2. Здания и сооружения:

| № п.п. | Неисправности конструктивных элементов | Предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1. Кровля |  |  |
| 1.1. | Свищи в отдельных местах кровли или сорванные ветром отдельные элементы кровли | 1 сутки |
| 1.2. | Повреждения водосточных труб, воронок, колен, отметов и расстройство их креплений | 5 суток |
| 2. Стены и фасады |  |  |
| 2.1. | Нависающие и теряющие связь со стенами отдельных элементов и кирпичи в кладке, отслаивающаяся штукатурка и лепные элементы архитектурного оформления | 1 сутки |
| 3. Полы |  |  |
| 3.1. | Разрушения или выпадения отдельных элементов торцовых шашек, метлахских или цементных плиток | 3 суток |
| 4. Оконные и дверные заполнения |  |  |
| 4.1. | Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов и форточек: |  |
|  | в зимнее время | 1 сутки |
|  | в летнее время | 3 суток |

8. Персонал Исполнителя:

8.1. Для руководства работами работ по эксплуатации и техническому обслуживанию внешних и внутренних сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, производственных и административных зданий и сооружений Заказчика Исполнитель обеспечивает наличие инженерно-технического персонала следующих специальностей:

- эксплуатация систем ХВС, теплоснабжения, водоотведения – специалисты с образованием не ниже среднего специального;

- эксплуатация систем вентиляции – специалисты с образованием не ниже среднего специального;

- эксплуатация электрооборудования и электросетей 10 кВ – специалисты с образованием не ниже среднего специального;

- эксплуатация электрооборудования и электросетей 0,4 кВ – специалисты с образованием не ниже среднего специального;

- эксплуатация административных и производственных зданий и сооружений – специалисты с образованием не ниже среднего специального.

8.2. Для выполнения работ по эксплуатации и техническому обслуживанию внешних и внутренних сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, производственных и административных зданий и сооружений Исполнитель обеспечивает наличие на объектах собственный технический персонал рабочих специальностей соответствующих квалификаций: слесарь-сантехник; электро-газосварщик; электросварщик; монтажник санитарно-технических систем и оборудования; слесарь-ремонтник; электромонтер, столяр, плотник, маляр, штукатур, разнорабочий.

8.3. Количество персонала по специальностям и категориям, необходимого для исполнения задач, Исполнитель определяет самостоятельно.

8.4. Работники Исполнителя должны быть экипированы спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оснащены необходимым инвентарем, оборудованием, защитными техническими средствами, инструментом и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов. Средства защиты, используемые в электроустановках, должны быть поверены по нормам эксплуатационных испытаний.

8.5. Инженерно-технический персонал в соответствии с должностными обязанностями должен быть обучен и иметь соответствующие удостоверения (протоколы) подтверждающие аттестацию по следующим позициям:

8.5.1. Основы промышленной безопасности:

- Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.31);

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115

8.5.2. Обучение по охране труда.

8.5.3. Пожарно-технический минимум.

8.5.4. Административно-технический персонал, руководящий работами в электроустановках напряжением до и выше 1000 В должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

8.6. Рабочий персонал должен быть обучен и иметь соответствующие удостоверения подтверждающие аттестацию:

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (слесарь-сантехник, монтажник сантехнических систем, слесарь-ремонтник);

- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 (стропальщики, машинист автокрана);

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н;

- «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» 
ПБ 03-273-99, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 г. 
№ 63 (электрогазосварщики);

- Электротехнический и электротехнологический персонал должен иметь допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000В и иметь соответствующую группу по электробезопасности;

- Обучение по охране труда.

9. Обязанности Исполнителя:

9.1. Перед началом проведения работ по эксплуатации и техническому обслуживанию внешних и внутренних сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, производственных и административных зданий и сооружений Заказчика Исполнитель обязан предоставить Заказчику приказ о назначении Ответственного должностного лица за техническое обслуживание объекта и провести инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с персоналом организации.

9.2. Исполнитель должен назначить из своего инженерно-технического персонала: ответственного за тепловое хозяйство; ответственного за электрохозяйство; ответственного за промышленную безопасность (наличие действующих приказов и удостоверений на каждое ответственное лицо). Ответственные лица в рабочее время должны находиться на Объекте.

9.3. Исполнитель должен обеспечить для проведения работ по эксплуатации и техническому обслуживанию внешних и внутренних сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, производственных и административных зданий и сооружений Заказчика наличие обученного и аттестованного персонала требуемых специальностей с опытом работы и соответствующих квалификаций.

9.4. Исполнитель должен обеспечить наличие на объекте постоянного требуемого количества персонала из состава инженерных, технических и рабочих специальностей.

9.5. Исполнитель обязан проводить постоянный мониторинг технического состояния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования.

9.6. Исполнитель обязан производить ремонтные работы по мере необходимости или в случае выхода из строя в рамках эксплуатационно-технического обслуживания с заменой или без замены узлов и агрегатов в кратчайшие сроки. Допускается простой оборудования на время ремонта, но не более одной единицы одного наименования за смену (рабочий день). В исключительных случаях, когда необходимо время на приобретение дорогостоящих, либо технически сложных запчастей, допускается простой оборудования на длительный срок, но не более 15 календарных дней одной единицы оборудования из одного типового ряда с уведомлением Заказчика о причине простоя. При невыполнении Исполнителем данных условий оплата услуг по эксплуатационному обслуживанию и ремонту данной единицы оборудования не производится.

9.7. Исполнитель обязан осуществлять приемку в эксплуатацию новых и реконструируемых инженерных систем и оборудования Заказчика и проверку их соответствия требованиям НТД.

9.8. Исполнитель обязан в надлежащем порядке вести эксплуатационную и техническую документацию (формуляры на установленное оборудование, паспорта, планы ППО, ППР и пр.) в течение всего срока действия договора и обеспечить ее сохранность. Вся нормативно-техническая и оперативная документация по первому требованию должна предъявляться Заказчику для проверки.

9.9. Дежурный персонал Исполнителя должен вести всю оперативную документацию, предусмотренную Правилами технической эксплуатации, Правилами охраны труда и Правилами пожарной безопасности.

9.10. На рабочих местах обслуживающего персонала Исполнителя должен вестись оперативный журнал.

9.11. Порядок проведения работ, технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ Исполнителем должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору, Исполнитель, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования.

В случаях повреждения имущества Заказчика при проведении работ Исполнитель обязан провести ремонт и восстановление повреждений за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего акта.

9.12. Исполнитель обеспечивает гарантию на выполненные работы, в течение всего срока действия договора.

9.13. Исполнитель обеспечивает допуск предприятиям и организациям, осуществляющим у Заказчика подрядные работы или услуги, в соответствии с действующими правилами и требованиями на проведение таких работ.

10. Ответственность Исполнителя:

10.1 Ущерб, нанесенный при производстве работ имуществу и/или персоналу Заказчика, Исполнителя или третьим лицам, возмещается Исполнителем в полном размере.

10.2. Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе инженерных систем и оборудования на объектах Заказчика, происшедшие по его вине: из-за неправильных действий при эксплуатации и при производстве ремонтных работ при эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и др. нормативно-технической документации.

10.3. Исполнитель несет ответственность за подбор квалифицированного персонала, привлекаемого для выполнения работ/оказания услуг Заказчику, проверку регистрационных, удостоверяющих документов (паспортов), допусков и иных разрешений в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Исполнитель направляет Заказчику документы работников, необходимые для оформления допуска на территорию и в здания учреждения Заказчика: копия паспорта, копия свидетельства о регистрации по месту фактического пребывания, копия трудовой книжки или договора подряда, заверенные подписями и печатью Исполнителя. В случае замены персонала, занятого при выполнении работ/оказании услуг на объектах Заказчика, Исполнитель не позднее, чем за 24 часа до направления нового работника на объект, письменно уведомляет об этом Заказчика и представляет необходимые документы для оформления пропуска новому работнику. К обслуживаемому персоналу Исполнителя предъявляются следующие требования:

- наличие медицинских справок установленного образца;

- наличие удостоверений и /или допусков к выполнению определенных видов работ в соответствии с требованиями действующего законодательства на конкретный вид работ/услуг.

10.4. В ходе выполнения работ по Договору Исполнитель несет полную ответственность перед своими сотрудниками: проводит мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала. Исполнитель обеспечивает в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по техники безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности и пр.

10.5. Исполнитель несет ответственность за исполнение работ по устранению неисправностей оборудования в установленные сроки.

11. Требования к качеству работ, технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ

11.1. Применяемая система контроля качества за выполненными работами – соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000.

11.2. Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено – для обычного использования результата работы такого рода.

11.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после проведения работ текущего характера (текущего ремонта) устанавливается на период 1 год с момента приемки готового к эксплуатации объекта, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

11.5. Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

12. Требования к характеристикам и качеству материалов, применяемых при производстве работ:

12.1. При оказании услуги Исполнитель должен использовать материалы, соответствующие требованиям государственных стандартов, СНиП и СанПиН.

13. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

13.1. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами противопожарного режима в РФ».

13.2. При проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство.

13.3. Безопасность при работе на высоте – руководствоваться Правилами по охране труда при работе на высоте от 28.03.2014 №155н и другими действующими нормативными документами.

13.4. Организация работ по охране труда в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»

13.5. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

13.6. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

14. Условия выполнения работ:

14.1. Работы по эксплуатации и техническому обслуживанию внешних и внутренних сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, производственных и административных зданий и сооружений проводятся персоналом Исполнителя, находящимся на объекте, круглосуточно, в условиях действующего предприятия, без остановки рабочего процесса.

14.2. Для выполнения работ по эксплуатации и техническому обслуживанию внешних и внутренних сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, в том числе, в ночное время, в выходные и праздничные дни Исполнитель организует круглосуточную дежурную службу по адресам: 117519, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 132.

15. Общие требования к выполнению работ:

В своей работе Исполнитель должен руководствоваться:

- Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- ГОСТ Р 50571.1-2009 (электроснабжение и оборудование зданий и сооружений);

- «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными приказом Мнэнерго России от 24.03.2003 №115;

- «Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533;

- «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н;

- «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»
ПБ 03-273-99, утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 г. № 63;

- ПОТ РО-14000-004-98 «Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений».

16. Заключительные положения:

После окончания действия договора Исполнитель обязан передать Заказчику с составлением актов сдачи-приёмки: оборудование, помещения, ключи, паспорта, журналы, формуляры и другую эксплуатационную и нормативно-техническую документацию.

|  |  |  |  |  | Генеральный директор АО «МРТИ РАН» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность лица, действующего от имени Исполнителя |  |  |  |  | должность лица, действующего от имени Заказчика |  |  |  |
|  | / |  | / |  |  | / | А.В. Бакуменко | / |
| подпись |  | И.О. Фамилия |  |  | подпись |  | И.О. Фамилия |  |

М.П.		                                                                М.П.

Приложение № 1

к техническому заданию

# к договору

от «___»____________2016 г. №___________

Исходные данные, состав и наличие оборудования на объекте АО «МРТИ РАН»

1. Объект: 117519, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 132.

2. Инженерные системы.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |
| 1. | Количество приточных вентсистем. | шт | 16 |  |
| 2. | Количество вытяжных вентсистем. | шт | 16 |  |
| 3. | Фильтры системы вентиляции. Количество, тип, размер, класс очистки. | есть |  | В настоящее время не используются. |
| 4. | Система дымоудаления | комп | 1 | Строение № 7 |
| 5. | Воздушная завеса | шт | 8 | 3 шт. – водяные 5 шт. – электрические |
| 6. | Насосы (рецик) | шт | 4 |  |
| II. Система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1. | Теплопотребление | Гкал/час | 2-4 |  |
| 2. | Теплообменники | шт | 2 | Двухступенчатые в ЦТП-3, ЦТП-4 |
| 3. | Узел учета тепла, тип. | шт | 1 | Магика |
| 4. | Радиаторы (батареи) | шт | 4600 | (В среднем по 14 секций) |
| 5. | Трубопроводы | есть |  | D - от 15 до 200 мм. Задвижки. |
| III. Системы водоснабжения с разводкой трубопроводов, элементами автоматики, диспетчеризации и энергоснабжения. |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 1. | Водомер с задвижкой с эл. приводом | шт. | 1 |  |
| 2. | Водоразборная арматура (трубопроводы) | есть |  | D - от 15 до 200 мм. Задвижки. |
| IV. Система канализации |  |  |  |  |
| 1. | Дренажные насосы | шт | 5 |  |
| 2. | Унитазы | шт | 226 |  |
| 3. | Писсуары | шт | 12 |  |
| 4. | Умывальники | шт | 125 |  |
| 5. | Душевые поддоны | шт | 65 |  |
| 6. | Сифоны | шт | 430 |  |
| 7. | Жироуловитель | есть |  | В настоящее время не используются. |
| 8. | Ливневая канализация | м | 1500 | Подземного проложения. |
| 9. | Фекальная канализация | м | 2000 | Подземного проложения. |
| 10. | Трубопроводы (ливневые и фикальные) | есть |  | D - от 15 до 200 мм. Задвижки. |
| V. Система водяного пожаротушения |  |  |  |  |
| 1. | Насосы | шт | 6 | Расход 140 л/с, напор 10÷12 атм. |
| 2. | Пожарные шкафы в комплекте | шт | 296 |  |
| 3. | Огнетушители | шт | 100 | 04-1, 04-2, 04-3, 04-5, 04-10 |
| VI. Система газового пожаротушения |  |  |  |  |
| 1. | Углекислотного п/туш | комп | 2 | Законсервированы |
| 2. | Фрионового 114 В² | комп | 1 | Законсервированы |
| VII. Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | ТП | шт | 12 |  |
| 2. | РП | шт | 3 |  |
| 3. | Установленная и единовременная мощность электрооборудования. | МВА | 24/10 |  |
| 4. | АВР | шт | 24 |  |
| 5. | Щиты | шт | 74 |  |
| 6. | Электросчетчики | шт | 50 | 10 шт. – ввод 40 шт. – внутренний учет. |
| 7. | УЗО | шт | ≈1000 | Различных марок. |
| 8. | Светильники | шт | ≈10000 | Различных марок. |
| 9. | Розетки | шт | ≈10000 | Различных марок. |
| 10. | Выключатели | шт | ≈4000 | Различных марок. |
| 11. | Кабельные сети | Есть |  | По факту. |
| 12. | Водоподогреватели накопительного типа (бытовые) | шт | 50 |  |
| VIII. Энергогенератор |  |  |  |  |
| 1. | Генератор | шт | 2 |  |
| 2. | Преобразователи | шт | 12 | ПС4-400 Гц |
| IХ. Строительная часть |  |  |  |  |
| 1. | Двери | шт | 2360 |  |
| 2. | Окна | шт | 4600 |  |
| 3. | Фасад | м2 | 123000 |  |
| 4. | Кровля | м2 | 39576 |  |

|  |  |  |  |  | Генеральный директор АО «МРТИ РАН» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность лица, действующего от имени Исполнителя |  |  |  |  | должность лица, действующего от имени Заказчика |  |  |  |
|  | / |  | / |  |  | / | А.В. Бакуменко | / |
| подпись |  | И.О. Фамилия |  |  | подпись |  | И.О. Фамилия |  |

М.П.		                                                                М.П.